## bus
Bus | Type | Final voltage | Final angle | Load_P | Load_Q | Gen_P | Gen_Q | Desired V | Qmax | Qmin | Shunt_B |  |  | Matlab_V
1 | 1 | 1.04 | 0 | 55 | 17 | 128.9 | -16.1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | -0.161 | 1.04 | 0
2 | 2 | 1.01 | -1.18 | 3 | 88 | 0 | -0.8 | 1.01 | 50 | -17 | 0 | 0 | -0.008 | 1.01 | 0
3 | 2 | 0.985 | -5.97 | 41 | 21 | 40 | -1 | 0.985 | 60 | -10 | 0 | 0.4 | -0.01 | 0.985 | 0
4 | 3 | 0.981 | -7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97831 | -0.0026863
5 | 3 | 0.976 | -8.52 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97568 | -0.000317
6 | 2 | 0.98 | -8.65 | 75 | 2 | 0 | 0.8 | 0.98 | 25 | -8 | 0 | 0 | 0.008 | 0.98 | 0
7 | 3 | 0.984 | -7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98186 | -0.0021356
8 | 2 | 1.005 | -4.45 | 150 | 22 | 450 | 62.1 | 1.005 | 200 | -140 | 0 | 4.5 | 0.621 | 1.005 | 0
9 | 2 | 0.98 | -9.56 | 121 | 26 | 0 | 2.2 | 0.98 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0.022 | 0.98 | 0
10 | 3 | 0.986 | -11.43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98574 | -0.00025805
11 | 3 | 0.974 | -10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97323 | -0.00076881
12 | 2 | 1.015 | -10.46 | 377 | 24 | 310 | 128.5 | 1.015 | 155 | -150 | 0 | 3.1 | 1.285 | 1.015 | 0
13 | 3 | 0.979 | -9.79 | 18 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97794 | -0.0010561
14 | 3 | 0.97 | -9.33 | 10.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | -0.001232
15 | 3 | 0.988 | -7.18 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98713 | -0.00087075
16 | 3 | 1.013 | -8.85 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 0.00034891
17 | 3 | 1.017 | -5.39 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0174 | 0.00043159
18 | 3 | 1.001 | -11.71 | 27.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.97508 | -0.025919
19 | 3 | 0.97 | -13.2 | 3.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95148 | -0.018522
20 | 3 | 0.964 | -13.41 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94972 | -0.014282
21 | 3 | 1.008 | -12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0004 | -0.0075972
22 | 3 | 1.01 | -12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0029 | -0.0071284
23 | 3 | 1.008 | -12.91 | 6.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | -0.0070065
24 | 3 | 0.999 | -13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98418 | -0.014818
25 | 3 | 0.982 | -18.13 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.93781 | -0.044187
26 | 3 | 0.959 | -12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94534 | -0.013662
27 | 3 | 0.982 | -11.48 | 9.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97275 | -0.0092525
28 | 3 | 0.997 | -10.45 | 4.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98965 | -0.0073539
29 | 3 | 1.01 | -9.75 | 17 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | -0.0057361
30 | 3 | 0.962 | -18.68 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92016 | -0.041838
31 | 3 | 0.936 | -19.34 | 5.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | -0.036067
32 | 3 | 0.949 | -18.46 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92598 | -0.023017
33 | 3 | 0.947 | -18.5 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92363 | -0.02337
34 | 3 | 0.959 | -14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94911 | -0.0098941
35 | 3 | 0.966 | -13.86 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95753 | -0.0084688
36 | 3 | 0.976 | -13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96819 | -0.0078087
37 | 3 | 0.985 | -13.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97785 | -0.0071542
38 | 3 | 1.013 | -12.71 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0071 | -0.0058504
39 | 3 | 0.983 | -13.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97585 | -0.0071478
40 | 3 | 0.973 | -13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96532 | -0.0076824
41 | 3 | 0.996 | -14.05 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9938 | -0.002203
42 | 3 | 0.966 | -15.5 | 7.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96316 | -0.0028448
43 | 3 | 1.01 | -11.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0083 | -0.0016531
44 | 3 | 1.017 | -11.86 | 12 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0121 | -0.004878
45 | 3 | 1.036 | -9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334 | -0.002556
46 | 3 | 1.05 | -11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0.0070156
47 | 3 | 1.033 | -12.49 | 29.7 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | -0.0037433
48 | 3 | 1.027 | -12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0229 | -0.0040769
49 | 3 | 1.036 | -12.92 | 18 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | -0.0032127
50 | 3 | 1.023 | -13.39 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | -0.002244
51 | 3 | 1.052 | -12.52 | 18 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | -0.00067928
52 | 3 | 0.98 | -11.47 | 4.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96762 | -0.012382
53 | 3 | 0.971 | -12.23 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.9546 | -0.016403
54 | 3 | 0.996 | -11.69 | 4.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98663 | -0.0093656
55 | 3 | 1.031 | -10.78 | 6.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0276 | -0.0034045
56 | 3 | 0.968 | -16.04 | 7.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96413 | -0.0038664
57 | 3 | 0.965 | -16.56 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96002 | -0.0049753

## branch
From | To | R | X | B | Ratio | B/2
1 | 2 | 0.0083 | 0.028 | 0.129 | 0 | 0.0645
2 | 3 | 0.0298 | 0.085 | 0.0818 | 0 | 0.0409
3 | 4 | 0.0112 | 0.0366 | 0.038 | 0 | 0.019
4 | 5 | 0.0625 | 0.132 | 0.0258 | 0 | 0.0129
4 | 6 | 0.043 | 0.148 | 0.0348 | 0 | 0.0174
6 | 7 | 0.02 | 0.102 | 0.0276 | 0 | 0.0138
6 | 8 | 0.0339 | 0.173 | 0.047 | 0 | 0.0235
8 | 9 | 0.0099 | 0.0505 | 0.0548 | 0 | 0.0274
9 | 10 | 0.0369 | 0.1679 | 0.044 | 0 | 0.022
9 | 11 | 0.0258 | 0.0848 | 0.0218 | 0 | 0.0109
9 | 12 | 0.0648 | 0.295 | 0.0772 | 0 | 0.0386
9 | 13 | 0.0481 | 0.158 | 0.0406 | 0 | 0.0203
13 | 14 | 0.0132 | 0.0434 | 0.011 | 0 | 0.0055
13 | 15 | 0.0269 | 0.0869 | 0.023 | 0 | 0.0115
1 | 15 | 0.0178 | 0.091 | 0.0988 | 0 | 0.0494
1 | 16 | 0.0454 | 0.206 | 0.0546 | 0 | 0.0273
1 | 17 | 0.0238 | 0.108 | 0.0286 | 0 | 0.0143
3 | 15 | 0.0162 | 0.053 | 0.0544 | 0 | 0.0272
4 | 18 | 0 | 0.555 | 0 | 0.97 | 0
4 | 18 | 0 | 0.43 | 0 | 0.978 | 0
5 | 6 | 0.0302 | 0.0641 | 0.0124 | 0 | 0.0062
7 | 8 | 0.0139 | 0.0712 | 0.0194 | 0 | 0.0097
10 | 12 | 0.0277 | 0.1262 | 0.0328 | 0 | 0.0164
11 | 13 | 0.0223 | 0.0732 | 0.0188 | 0 | 0.0094
12 | 13 | 0.0178 | 0.058 | 0.0604 | 0 | 0.0302
12 | 16 | 0.018 | 0.0813 | 0.0216 | 0 | 0.0108
12 | 17 | 0.0397 | 0.179 | 0.0476 | 0 | 0.0238
14 | 15 | 0.0171 | 0.0547 | 0.0148 | 0 | 0.0074
18 | 19 | 0.461 | 0.685 | 0 | 0 | 0
19 | 20 | 0.283 | 0.434 | 0 | 0 | 0
21 | 20 | 0 | 0.7767 | 0 | 1.043 | 0
21 | 22 | 0.0736 | 0.117 | 0 | 0 | 0
22 | 23 | 0.0099 | 0.0152 | 0 | 0 | 0
23 | 24 | 0.166 | 0.256 | 0.0084 | 0 | 0.0042
24 | 25 | 0 | 1.182 | 0 | 1 | 0
24 | 25 | 0 | 1.23 | 0 | 1 | 0
24 | 26 | 0 | 0.0473 | 0 | 1.043 | 0
26 | 27 | 0.165 | 0.254 | 0 | 0 | 0
27 | 28 | 0.0618 | 0.0954 | 0 | 0 | 0
28 | 29 | 0.0418 | 0.0587 | 0 | 0 | 0
7 | 29 | 0 | 0.0648 | 0 | 0.967 | 0
25 | 30 | 0.135 | 0.202 | 0 | 0 | 0
30 | 31 | 0.326 | 0.497 | 0 | 0 | 0
31 | 32 | 0.507 | 0.755 | 0 | 0 | 0
32 | 33 | 0.0392 | 0.036 | 0 | 0 | 0
34 | 32 | 0 | 0.953 | 0 | 0.975 | 0
34 | 35 | 0.052 | 0.078 | 0.0032 | 0 | 0.0016
35 | 36 | 0.043 | 0.0537 | 0.0016 | 0 | 0.0008
36 | 37 | 0.029 | 0.0366 | 0 | 0 | 0
37 | 38 | 0.0651 | 0.1009 | 0.002 | 0 | 0.001
37 | 39 | 0.0239 | 0.0379 | 0 | 0 | 0
36 | 40 | 0.03 | 0.0466 | 0 | 0 | 0
22 | 38 | 0.0192 | 0.0295 | 0 | 0 | 0
11 | 41 | 0 | 0.749 | 0 | 0.955 | 0
41 | 42 | 0.207 | 0.352 | 0 | 0 | 0
41 | 43 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0
38 | 44 | 0.0289 | 0.0585 | 0.002 | 0 | 0.001
15 | 45 | 0 | 0.1042 | 0 | 0.955 | 0
14 | 46 | 0 | 0.0735 | 0 | 0.9 | 0
46 | 47 | 0.023 | 0.068 | 0.0032 | 0 | 0.0016
47 | 48 | 0.0182 | 0.0233 | 0 | 0 | 0
48 | 49 | 0.0834 | 0.129 | 0.0048 | 0 | 0.0024
49 | 50 | 0.0801 | 0.128 | 0 | 0 | 0
50 | 51 | 0.1386 | 0.22 | 0 | 0 | 0
10 | 51 | 0 | 0.0712 | 0 | 0.93 | 0
13 | 49 | 0 | 0.191 | 0 | 0.895 | 0
29 | 52 | 0.1442 | 0.187 | 0 | 0 | 0
52 | 53 | 0.0762 | 0.0984 | 0 | 0 | 0
53 | 54 | 0.1878 | 0.232 | 0 | 0 | 0
54 | 55 | 0.1732 | 0.2265 | 0 | 0 | 0
11 | 43 | 0 | 0.153 | 0 | 0.958 | 0
44 | 45 | 0.0624 | 0.1242 | 0.004 | 0 | 0.002
40 | 56 | 0 | 1.195 | 0 | 0.958 | 0
56 | 41 | 0.553 | 0.549 | 0 | 0 | 0
56 | 42 | 0.2125 | 0.354 | 0 | 0 | 0
39 | 57 | 0 | 1.355 | 0 | 0.98 | 0
57 | 56 | 0.174 | 0.26 | 0 | 0 | 0
38 | 49 | 0.115 | 0.177 | 0.003 | 0 | 0.0015
38 | 48 | 0.0312 | 0.0482 | 0 | 0 | 0
9 | 55 | 0 | 0.1205 | 0 | 0.94 | 0